ADRESLİ  YANGIN ALARM SİSTEMİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ
KONU
İşbu teknik şartname ……..................……… binasındaki yangın algılama ve uyarı sistemine ilişkin teknik şartlar, garanti koşulları ve diğer ilgili konulardan oluşmaktadır.
GENEL
Yangın alarm sisteminin temel amacı bina veya tesisteki insanların güvenliğini arttırmak, ikincil amacı ise bir yangın sonucunda meydana gelebilecek hasarları en aza indirmektir.
Yangın alarm sistemi tasarımında, son teknolojiden faydalanma ilkesine başvurulacaktır. Bu da sadece yüksek kalitede malzemenin kullanılacağı, maliyet açısından etkin montaj ve basit çalıştırma işleminin gerekli olduğu ve sistem bakımının kolay ve maliyet etkin şekilde yapılacağı anlamına gelmektedir. Ayrıca sistemin ileride ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre kapsamının genişletilmesi ve sürümünün yükseltilmesi de kolay olacaktır.
Sistem EN54 standardına uygun olacak ve aşağıda verilen uluslararası onay makamlarının en az birinden alınmış belgelere sahip olacaktır; Vds, LPCB ve Afnor. Üretim şirketi geçerli bir ISO 9001 kalite belgesine sahip olacaktır.
Sistemdeki bileşenler en az 30 kontrol panelinin ağ bağlantısını destekleyecektir. Ağ çok yöneticili bir konfigürasyon içerisinde yapılanmış olmalıdır, örn. ağda yer alan her bir kontrol birimi sistemle ilgili eksiksiz bilgilere sahip olmalı ve sistemin tamamının ağdaki herhangi bir kontrol biriminden kontrolü mümkün olmalıdır.
Ağ bağlantısı LON işleri gibi çok katı bir iletişim protokolü ile yapılacak ve kontrol birimleri arasındaki bağlantıda kesinti olması durumunda sistem yedek iletişim ile çalışmaya devam edecektir. Panelleri network yaparken başka bir ekipmana ihtiyaç duymadan (konverter vb.) Cat-5 ya da fiber kablo ile haberleştirebilmek mümkün olacaktır. (Panelden panele, Cat 5 ve üzeri kablo ile 1000mt ye kadar, fiber multimode 62.5/125um kablo ile 1500mt).
Yangın alarm sisteminin programlaması kullanımı kolay bir windows programı ile yapılacak ve USB arayüzü ile ve ancak benzersiz ve izlenebilir bir USB akıllı anahtarı (şifre üreteci) ile mümkün olacak şekilde yazılım ile sisteme yüklenecektir, örn. sistemde kimin hangi değişiklikleri ne zaman yaptığını kesin olarak izlemek mümkün olacaktır.
KONTROL PANELİ
GENEL KOŞULLAR
Kontrol paneli aşağıdakilere sahip olacaktır:
· En az iki adet 28Ah 12V batarya için yeterli alana sahip sabit bir metal pil yuvası.
· EN54-4 koşulları ile uyumlu 65 Ah'ye kadar bataryaları şarj etme kapasitesine sahip bir dahili güç kaynağı
· Adreslenebilir cihazlar için 4 çevrimli kapasitesi
· Adreslenebilir çevrim birimleri için 1020 adres (her çevrime 255)
· COM Devreler üzerinde en az aşağıdaki tipte birimlere bağlanma olanakları; farklı tipte duman dedektörleri, ısı dedektörleri, kombine dedektörler, kırbas butonlar, I/O(giriş-çıkış) modülleri, sesli ve görsel alarm cihazları, güç kaynakları.
· Bir alan numarası, bir adres ve 40 karakterlik bir ücretsiz konfigüre edilebilir ada sahip her bir alarm noktasını görüntüleme kapasitesi
· Bir entegre ekran ve yazılım tuşlarından oluşan tuş takımı
· Türkçe arayüz ve tuş takımı

· 3 farklı erişim seviyesine sahip menü güdümlü bir işletim sistemi
· Opsiyonel olarak bir entegre yazıcı
· 2-dedektör, ayrıca 2-alanlı bağlılıkları konfigüre etme olanakları
· Çoklu yöneticili bir konfigürasyonda 30'a kadar kontrol paneli bulunan tamamen yedekli ağ tasarımı
· Bir ağ içerisinde 15 360 dedektör veya manüel çağrı noktalarını işleme kapasitesi
· Kontrol paneli ve dedektörlerde sürekli sinyal değerlendirmesi yoluyla en yüksek seviyede sistem kullanılabilirliği
· Kontrol paneli ve dedektörlerin kesintisiz çevrim kontrolü yapması
· WEB server yoluyla opsiyonel uzaktan tanılama ve çalıştırma
· WEB server yoluyla opsiyonel e-posta gönderimi (yangın-arıza vb.)
· Boole cebiri yoluyla farklı ekipmanların kompleks kontrollerini esnek programlama sistemi
· Takvim denetimli etkinlikler, gecikmeler, başlangıç/bitiş saati vb. gibi süreye bağlı işlevlerin kullanımı yoluyla denetimlerin kapsamını daha fazla genişletme olanağı
· En az 3 000 girdi ve 10 000 etkinliğe kadar genişletilebilir bir etkinlik günlüğü (bir WEB server yoluyla)
· yaz saati uygulaması işlevine sahip gerçek zamanlı bir saat
· 16'ya kadar itfaiye ekibi paneli, sunu panelleri ve alarm ikaz panellerinin doğrudan bağlantısına yönelik bir dahili arayüz
· 4 adet programlanabilir süpervize çıkış, 2 programlanabilir röle çıkışı, 4 programlanabilir giriş
KAPSAM GENİŞLETME SEÇENEKLERİ
Kontrol panel işlevselliğinin kapsamını genişletmek aşağıdaki yollarla mümkün olacaktır:
· Dahili bir yazıcı
· 48 programlanabilir röle çıkışı
· 48 konvansiyonel hat girişi
· Webserver
· 19” mikroişlemci şasisi montajı 
TEKRARLAMA PANELLERİ
Yangın alarm sistemi her biri sisteminin tamamını denetleme kabiliyetine sahip dağıtılmış kontrol panelleri ağı olarak yapılandırılacaktır. Ayrıca, kontrol panellerinin her birine farklı amaçlara yönelik farklı tipte harici tekrarlama panelleri bağlamak mümkün olacaktır. Kontrol birimi ile harici paneller arasındaki iletişim RS485 olacaktır. Tekrarlama paneli en az 10” lik bir ekrana sahip olmalı ve minimum 1024x600 çözünürlükte dokunmatik renkli ekrana sahip olmalıdır.16'ya kadar harici panel bağlamak mümkün olacaktır. Aşağıda belirtilen tipte paneller kullanılabilir;
· Sunu birimi uyarı öncesi, yangın alarmı, arıza ve devre dışı bırakma sunumu için. Bu birim üzerinde farklı alarmlar arasında kaydırma yapmak ve dahili yaz seçeneğini susturmak mümkün olmalıdır.
· Alarm ikaz birimi yangın alarmının onaylanması ve sıfırlanması için ve ek alarm kaydırma işlevine sahip.
· Harici yangın ekibi paneli alarmı kaydırma, dahili yaz seçeneğini susturma, alarm aygıtlarını susturma ve yangın alarmlarını sıfırlama işleminin mümkün olduğu bir paneli çalıştırmak için bir tuş gerekli olacaktır. Dahili yazıcı içeren bir sürüm de mevcuttur.
ADRESLENEBİLİR DEVRE BİRİMLERİ 
FOTO ELEKTRİK DUMAN DEDEKTÖRÜ
Aşağıdaki koşulları yerine getiren bir analog adreslenebilir duman dedektörü olacaktır;
· Yangın alarmı kararı dedektörde veya kontrol panelinde (konfigüre edilebilir) yapılabilir
· Dedektörün kullanım ömrü boyunca sürekli hassasiyet
· Bakım maliyetlerini azaltmak için önceden belirlenmiş bir kirlenme seviyesine ulaşıldığında hizmet sinyali
· 0.3 mm'den büyük toz, böcek vs. maddelerin duman değerlendirme haznesine girmesini  engelleyerek yanlış alarmların azaltılması.
· Dedektörün kurulduğu çevre koşullarına bağlı olarak algılama hassasiyetinin otomatik adaptasyonuna sahip bir öğrenim işlevi ile yanlış alarmların aktif olarak azaltılması.
· Minimum 9 farklı ve onaylanmış algoritma
· Dedektörde herhangi bir sapmanın otomatik olarak kontrol panelinde hata şeklinde gösterileceği kilit bileşenlerin sürekli bir kendi kendine tanılama.
· Zaman kanalı ile denetlenebilir standart ve alternatif algoritma 
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ISI DEDEKTÖRLERİ 
Aşağıdaki unsurlara sahip bir analog adreslenebilir ısı dedektörü olacaktır;
· A1, A2S ve BS seçilebilir algoritmaları
· PC konfigürasyon programı yoluyla seçim
· Yanlış alarm riskini azaltmak için düzenli ve alternatif algoritmalar
· Zaman kanalı yoluyla denetimi olanağı
· Dış mekanda veya nemli ortamlarda kullanım için IP67 sınıfı bir sürüm de olacaktır
· -10°C ila +50°C/-20°C ila +65°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
KOMBİNE DEDEKTÖR
Aşağıdaki koşulları yerine getiren bir kombine analog adreslenebilir (duman ve ısı) dedektörü olacaktır;
· Duman ve ısı ve yangın alarmı kararının bir kombinasyonu yoluyla algılama dedektörde veya kontrol panelinde (konfigüre edilebilir) yapılabilir
· Dedektörün kullanım ömrü boyunca sürekli hassasiyet
· Bakım maliyetlerini azaltmak için önceden belirlenmiş bir kirlenme seviyesine ulaşıldığında hizmet sinyali
· 0.3 mm'den büyük toz, böcek vs. maddelerin duman değerlendirme haznesine girmesini  engelleyerek yanlış alarmların azaltılması.
· Dedektörün kurulduğu çevre koşullarına bağlı olarak algılama hassasiyetinin otomatik adaptasyona sahip olduğu bir öğrenim işlevi ile yanlış alarmların aktif olarak azaltılması.
· Minimum 11 farklı ve onaylanmış algoritma
· Dedektörde herhangi bir sapmanın otomatik olarak kontrol panelinde hata şeklinde gösterileceği kilit bileşenlerin sürekli bir kendi kendine tanılama.
· Zaman kanalı ile denetlenebilir standart ve alternatif algoritma
· Zaman kanalı yoluyla devre dışı bırakılması mümkün bir duman ve ısı algılaması
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
%95'e kadar nem oranı

CO (KARBON MONOKSİT SENSÖRLÜ) KOMBİNE DEDEKTÖR
Aşağıdaki özelliklere sahip ve duman, ısı ve karbon monoksit (CO) algılayabilen adreslenebilir bir kombine dedektör olacaktır;
· En yüksek güvenlik seviyesi ve minimum yanlış alarm riski için yangını ısı, ısı ve duman ve duman ve CO ile algılama
· Dedektörün kullanım ömrü boyunca sürekli hassasiyet
· Bakım maliyetlerini azaltmak için önceden belirlenmiş bir kirlenme seviyesine ulaşıldığında hizmet sinyali
· CO elemanında minimum 6 yıl kullanım ömrü
· 0.3 mm'den büyük toz, böcek vs. maddelerin duman değerlendirme haznesine girmesini  engelleyerek yanlış alarmların azaltılması.
· Zaman kanalı yoluyla devre dışı bırakılması mümkün algılama
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR SESLİ UYARI TABANI (BUZZERLI TABAN)
Aşağıdaki koşulları yerine getiren bir analog adreslenebilir sesli uyarı tabanı olacaktır;
· Üç öncelik seviyesi ve üç farklı ton
· Isı, duman dedektörleri ve çoklu dedektörlerle birlikte kullanma olanağı
· İki farklı ses basınç seviyesi
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ
Aşağıdaki koşulları yerine getiren bir adreslenebilir kablosuz duman dedektörü olacaktır;
· Son teknoloji duman algılaması
· 0.3 mm'den büyük toz, böcek vs. maddelerin duman değerlendirme haznesine girmesini  engelleyerek yanlış alarmların azaltılması.
· Zaman kanalı yoluyla devre dışı bırakılması mümkün algılama
· Her bir kontrol paneline bağlı 256'ya kadar kablosuz dedektör
· 170 metreye kadar iletim aralığı
· 868 MHz iletim frekansı
· En az 3 farklı öncelik seviyesine sahip dahili sesli uyarıcı
· Sesli uyarıcı programlanabilir olacak ve kontrol panelinden etkinleştirilecektir
· En az 6 yıl batarya ömrü
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ASPİRASYONLU DUMAN ALGILAMA
Aşağıdaki özelliklere sahip adreslenebilir aspirasyonlu bir sistem bulunacaktır;
· en az B sınıfı hassasiyete sahip erken duman algılama
· Dedektör tek adres kaplayacaktır
· Dedektörün sahip olduğu boru çıkışları ayrı olarak algılama yapabilecektir
· Dedektör herhangi bir manüel ayarlamaya gerek olmadan kendi kendine kalibre edilebilecektir.
· Dedektör dahili bir güç kaynağı ve birim içerisinde yedek batarya için muhafazaya sahip olacaktır
· Uzun bir yedekleme süresi gerekiyorsa harici bataryalara bağlamak mümkün olacaktır
· Akıllı telefon uygulaması ile Wifi üzerinden kurulum ve görüntüleme yapılabilmeli
· Toz ve neme karşı çok dayanıklı ve yanlış alarm riski neredeyse sıfır olmalıdır
· 2*100 metreye kadar boru uzunluğu
· kırmızı ve gri plastik ve alüminyum borular olacaktır
· bağlantı modülleri ile birlikte yalıtım macunu verilecek, tutkallama gerekliliği ortadan kalkacaktır
· -40°C ila +60°C arası çalışma sıcaklığı
· %98'e kadar nem oranı
KENDİNDEN EMNİYETLİ (ISI) ADRESLİ DEDEKTÖRLER 
Tehlikeli alanlarda yangın algılaması için kendinden emniyetli adreslenebilir dedektörler ve EX-sınıflandırmasına sahip destekleme birimleri olacaktır. Aşağıdaki koşulları karşılayacaktır;
· EX-bölgesinin dışına yerleştirilmiş kendinden emniyetli güvenli bir bariyer olacaktır
· Bariyer birimine 20'ye kadar dedektör bağlamak mümkün olacaktır
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· IP sınıfı IP66/67
· Aşağıdaki özelliklere sahip bir adreslenebilir duman dedektörü olacaktır
· Dedektörün kullanım ömrü boyunca sürekli hassasiyet
· Bakım maliyetlerini azaltmak için önceden belirlenmiş bir kirlenme seviyesine ulaşıldığında hizmet sinyali
· 0.3 mm'den büyük toz, böcek vs. maddelerin duman değerlendirme haznesine girmesini  engelleyerek yanlış alarmların azaltılması.
· EX sınıfı II 1 G Ex ia IIC T5 Ga
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
· Aşağıdaki özelliklere sahip bir adreslenebilir ısı dedektörü olacaktır
· A1, A2S ve BS seçilebilir algoritmaları
· Çalışma algoritma seçimi bir PC konfigürasyon programı yoluyla yapılacaktır
· Yanlış alarm riskini azaltmak için düzenli ve alternatif algoritmalar zaman kanalı ile denetlenir
· EX sınıfı II 1 G Ex ia IIC T5 Ga
· Dış mekanda veya nemli ortamlarda kullanım için IP67 sınıflandırmasına sahip olacaktır
· -10°C ila +40°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
KIRBAS YANGIN BUTONLARI
Aşağıdaki özelliklere sahip iç mekan ve dış mekan kullanımına yönelik dahili kısa devre yalıtıcısına sahip adreslenebilir manüel çağrı noktaları olacaktır.
· Zamansız devreye girmeyi önlemek için polikarbonat kanat
· Devreye girme için cam kırma
· Sıva altına montaj veya duvara montaj
· Ön tarafta konfigüre edilebilir sorgulama LED lambası
· Ayrı test-anahtarı
· Sırasıyla -10°C ila +55°C ve -25°C ila +70°C arası çalışma sıcaklığı
· Dış mekan sürümünde IP66 bulunacaktır
ADRESLENEBİLİR SİREN
Aşağıdaki özelliklere sahip bir adreslenebilir devre sireni olacaktır;
· 7 farklı ses ve öncelik seviyesi
· Min. 93 dB (A)
· Her tür tetikleme durumu için programlanabilir
· Kırmızı ve beyaz renkte
· Dahili kısa devre yalıtıcı
· -10°C ila +55°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR FLAŞÖRLÜ UYARI CİHAZLARI
Devreye bağlanacak duvar ve tavana monteli ve aşağıdaki koşulları karşılayan optik alarm cihazları olacaktır; 
· Duvara monteli
· Sınıf W-2.4-7.5, örn. 135 m3 kapsama hacmi
· 0.5 veya 1 Hz flaş frekansına sahip kırmızı LED
· Düşük güç ayarlama seçeneği
· Kırmızı ve beyaz renkte
· Dahili kısa devre yalıtıcı
· -10°C ila +55°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
· Tavana monteli
· Sınıf C-3-7.3, örn. 125 m3 kapsama hacmi
· 0.5 veya 1 Hz flaş frekansına sahip kırmızı LED
· Düşük güç ayarlama seçeneği
· Beyaz renkte
· Dahili kısa devre yalıtıcı
· -10°C ila +55°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR FLAŞÖR VE SİREN UYARI CİHAZLARI
Duvara monteli ve aşağıdaki özelliklere sahip siren ve optik alarm cihazından oluşan kombine bir ürün olacaktır;
· 7 farklı ses ve öncelik seviyesi
· Min. 93 dB (A)
· Her tür tetikleme durumu için programlanabilir
· Sınıf W-2.4-7.5, örn. 135 m3 kapsama hacmi
· 0.5 veya 1 Hz flaş frekansına sahip kırmızı LED
· Düşük güç ayarlama seçeneği
· Kırmızı ve beyaz renkte
· Dahili kısa devre yalıtıcı
· -10°C ila +55°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR ÇOK AMAÇLI I/O BİRİMİ
Farklı birim ve ekipmanların devreye bağlanabilmesi için aşağıdaki koşulları sağlayan bir I/O birimi olacaktır;
· Bir bölgesel izleme alan-hat girişi (konvansiyonel dedektörler) (Alternatifli)
· Bir adet kuru kontak girişi
· Bir adet octocoupler 24V izleme girişi
· İki adet röle çıkışı
· Bir yalıtımlı optik bağlayıcı girdisi
· İki röle çıktısı
· IP67 montajı mevcut
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR 2 VOLTAJ ÇIKTILI BİRİM
Alarm cihazları, kapı tutucu magnetleri vb. gibi farklı ekipmanlara güç sağlamak için aşağıdaki özelliklere sahip adreslenebilir 2 voltak çıktısı olacaktır;
· Programlanabilir ve denetimli iki voltaj çıktısı,
· İki çıkış da 1 amper sağlayabilir
· Kontrol ifadesi, ana hat arızası veya devre iletişim hatası ile etkinleştirilen yangın kapısı kapatmaya yönelik özel bir çıktı
· IP67 montajı mevcut
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR HARİCİ GÜÇ KAYNAĞI
Harici güç kaynağı ana hatta ve devreye bağlanabilecek ve aşağıdaki koşulları karşılayacaktır;
· Ana hat ve iletişim hataları için izlenen
· Ana güç takibi, akü durumu ve şarj bilgisini ana panele loop hattı üzerinden paylaşım
· Yangın alarmında otomatik olarak 4 A çıkışı
· Pil yuvasında 7.5 Ah seviyesine kadar bataryalar
· Pil bölmesi (5014) kullanılan 60 Ah'ye kadar bataryalar
· -5°C ila +40°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR HARİCİ LED GÖSTERGESİ
Bir dedektörün tavan altına gizlendiği durumlarda veya başka herhangi bir nedenden dolayı devreye alınmış bir dedektörü gösterme gerekliliği olması halinde, aşağıdaki özelliklere sahip bir harici LED göstergesi olacaktır;
· Devreye bağlanabilir
· Duvar veya sıva altına monteli
· Flaş hızı 1 Hz 
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
ADRESLENEBİLİR IŞIK GÖSTERGESİ
Alarm cihazlarının tamamlayıcısı olarak, bir taban ve bir dedektör arasına kurulabilen aşağıdaki özelliklere sahip bir görsel gösterge olacaktır;
· Işık 360°'de görülebilir
· Her tür tetikleme durumu için programlanabilir
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
KANAL TİPİ MUHAFAZA
Havalandırma kanallarında duman algılaması için adreslenebilir duman dedektörüyle birlikte özel bir birim kullanılacaktır. Sistem havalandırma sistemindeki hava akışını etkilemeden kanaldan dedektöre giden hava örneği alınmasından oluşur. Aşağıdaki kriterleri karşılamalıdır:
· Kanal dedektörü haznesi dahili bir hava akışı dedektörüne sahip olacaktır
· Yuva şeffaf olacak böylece dedektör üzerindeki LED durumu dışarıdan görülebilir olacaktır
· Dahili fanlı ve fansız venturi boruları olacaktır. Hava akışı çok düşük olduğunda ikinci kullanılacaktır
· Venturi boruları 0.6 ila 2.8 metre aralığında uzunluklarda olacaktır
· Çok fazla toz veya diğer havada taşınan partiküllerin bulunduğu ortamlarda kurulum için özel filtre amaçlı olarak hazne içerisinde oluk bulunacaktır
· Sistem 0.5 ila 20 m/s aralığında bir hava akış hızına sahip kanallarda kullanıma yöneliktir
· IP54
· -10°C ila +50°C arası çalışma sıcaklığı
· %99'a kadar nem oranı
YÜKSEK SICAKLIĞA UYGUN KONVANSİYONEL KAPALI ISI DEDEKTÖRLERİ 
Oda sıcaklığının yüksek olduğu ortamlarda kuruluma yönelik aşağıdaki koşulları karşılayan aynı markalı ısı dedektörleri olacaktır;
· Dış mekanda veya nemli alanlarda kullanım için IP67
· Sabit alarm sıcaklıkları, sırasıyla 60/80/100/120 °C
· Ortam sıcaklıklarının 65 °C'ye kadar çıktığı tehlikeli bölgelerde doğası gereği güvenli
· -40°C ila +110°C arası çalışma sıcaklığı
· %95'e kadar nem oranı
KONVANSİYONEL DEDEKTÖRLER VE DİĞER BİRİMLER
Yangın alarm sistemi diğer üreticilere ait konvansiyonel dedektörlerin bağlanmasını da mümkün kılacak şekilde tasarlanacaktır. En azından aşağıdaki tipte dedektörler doğrudan kontrol birimine veya devre üzerinde bulunan bir I/O birimine rahatlıkla bağlanacaktır. Ne sunarsa sunsun en rahat kablolama ve kurulum işlemi.
· Çalışma aralığı 5 ila 120 metre arasında olan optik ışın dedektörleri
· IR ve UV algılamasına sahip ve EX (dış) mekanlarda kullanıma yönelik alev dedektörleri
· 300 metre mesafeye kadar ulaşabilen doğrusal ısı algılama kablosu
· Görsel ve işitsel tipte alarm cihazları
· Diğer tür özel uygulama otomatik ve manüel dedektörler
GRAFİK SUNUM SİSTEMLERİ
Aşağıdaki işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan bir grafik sunum sistemi olacaktır;
· Yangın alarm sisteminin tamamının durumunu (yetersizlik, arıza, önuyarı, yangın alarmı) izleme 
· Dedektörleri ve bölgeleri doğrudan çizimler üzerinden devre dışı bırakma
· Grafik izleme ekranından lisans ücreti ödemeden en az 100 adete kadar kamera görüntülerini çekerek alarm mahallerini izletebilme
· Her bir alarm noktası için alarm metni ve acil durum talimatları tanımlama
· Gerçek zamanlı dedektör değerlerini okuma
Ayrıca coğrafi olarak dağıtılmış yangın alarm sistemlerini uzaktan izlemeyi mümkün kılacak bir başka alarm sistemi daha olacaktır. Bu sistem;
· Hem bir liste hem de harita görünümü sunacak
· Dahili ve kullanımı kolay bir konfigürasyon aracı olacak
· İzlenen tüm yangın alarm sistemlerinin durumunu tek bir tarayıcı penceresinde sunacaktır
ENTEGRASYON

Yangın algılama sistemi aynı tip marka ürünlerle CCTV sistemine ve kartlı geçiş kontrol sistemine tek yazılım üzerinden yazılım bazında entegre olabilecektir. 

Acil anons sistemi ile kuru kontak üzerinden entegre olabilecektir.

Yangın alarm sistemi istenirse Modbus, OPC, SIA, Tateco protokollerine de bilgi verebilecektir.
YEDEK PARÇALAR
Fiyat teklifiyle birlikte sunulacak yedek parça takımı 2 yıllık bakım-onarım ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli olacaktır. 
Yedek parçalar aşağıda bahsedilen asgari ekipmanları içerecektir.
Her biri için farklı işlevlere sahip kart veya modüller 1
Dedektörler (Tiplere göre)............ %5
Manüel Buton ve Sirenler....................%2
Üretim şirketleri burada bahsedilmeyen zorunlu malzemeleri de fiyat tekliflerine ekleyecektir.
Şirketler yeterli düzeyde tedarik edilmeyen veya 2 yıllık garanti süresine eklenmeyen yedek parçaları ve bunun yanında sistemin durmasını önlemek için önerilen ve öngörülen yedek parçaları en kısa sürede ücretsiz olarak tedarik etmekle yükümlüdür. 
Yedek kart ve modüller sisteme kolaylıkla monte edilecek ve öncelikle sistem üzerinde test edildikten sonra teslim edilecektir. 
Şirketler aynı zamanda sistemde kullanılan malzemeler için 7 yıl süreyle ücret karşılığında ilgili malzemeleri de tedarik edecektir. 
Yedek parça listesi aşağıda sözü edilen formata göre düzenlenecektir. 
a.) Malzeme adı, 
b.) Malzemenin sistemde kullanılması gereken konumun adı, 
c.) Şirket Stok ve Parça Numarası, 
d.) Üretici şirket adı ve adresi, 
e.) Malzeme Birim Fiyatı,
DOKÜMANTASYON:
Tüm teknik dokümanlar ilgili ekipmanda yapılan son modifikasyonları içerecektir. 
Şirket sistemle ilgili en az 2 takım İşletme, Bakım ve Onarım Kılavuzunu İngilizce veya Türkçe olarak temin edecektir. Türkçe belgeler arıza arama direktiflerini de kapsayacaktır. 
TİP ONAY TESTLERİ:
Cihazların uluslararası alanda onaylanmış bir laboratuarda yapılan test raporları ve standartlara uygunluk belgeleri Yönetime sunulacaktır. 
GARANTİ:
Tüm cihazlar her tür üretim ve işçilik hatasına karşı iki yıl boyunca üretici firma garantisi kapsamında olacaktır. Garanti süresinin başlangıcında, geçici kabul tarihi (hata ve tamamlanmamış işler olması durumunda, çözümün rapor tarihi) esas alınacaktır.  
Garanti süresi içinde meydana gelen tüm cihaz arızaları şirket tarafından çözülecektir. Bu süre içerisinde değiştirilmesi gereken tüm parçalar şirket tarafından ve bu işlem için tedarik edilecek, herhangi bir bakım -onarım ve malzeme bedeli talep edilmeyecektir. 
Garanti süresi içinde meydana gelen herhangi bir arıza durumunda şirket 24 saat içerisinde sisteme müdahale edecektir. 
Şirket garanti süresinin sona erdiği tarihten itibaren 7 yıl süreyle tüm teknik ve yedek parça desteği işlemlerini ücret karşılığı sunacak ve cihazlarda yapılması gereken modifikasyon ve değişiklikler konusunda şirketi bilgilendirecektir. 
Garanti süresinde meydana gelen sistemin bütününe ilişkin arızaların çözülmesi 15 günü aşarsa, bu süre garanti süresine eklenecektir. 
EĞİTİM:
Sistem montajının ardından eğitim düzenlenecektir. Sistemin geçici kabulünden önce başlatılacak olan bu eğitim yönetimin teknik personeline verilecektir. Eğitim bir uzman tarafından verilecektir. Eğitimin süresi Yönetim tarafından onaylanan bir süre olacaktır. Gerektiğinde, yönetim bu eğitimi denetleyecektir. Yüklenici sözlü ve uygulamalı eğitim verecek ve çalışma konumları sunacaktır. 
YANGIN SENARYOSU:
Bu yangın senaryosundan mekanik hizmetler için yayınlanan şartnamede söz edilmektedir. 
