TEKNİK ŞARTNAME

Panoya Monte DC Çok Fonksiyonlu Enerji Analizörü (DIN 96, 1500 V DC)

Referans ürün: CET PMC-D961MD

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-D961MD datasheet (25 Mart 2026) ve kullanım kılavuzu V2.0 (7 Nisan 2026) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Cihaz bir DC ölçüm cihazıdır; AC ölçüm, harmonik veya IEC 62053 enerji sınıfı içermez (kWh doğruluğu "Class 0.5" olarak belirtilmiştir, standart numarası datasheet'te verilmemiştir). Akım ölçümü Hall efekt sensör gerektirir; sensör cihazla birlikte gelmez. Datasheet sipariş kılavuzu (sürüm 20251015) Ek-1'de verilmiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek panoya monte, DIN 96 gövdeli, 1500 V DC'ye kadar ölçüm yapan DC çok fonksiyonlu enerji analizörlerinin asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, DC inverter, DC pano, DC şarj istasyonu ve DC dağıtım hatlarında gerilim, akım, güç ve enerjinin ölçülmesi ve izlenmesi için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Hall efekt akım sensörleri cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | kWh ölçümü en az Class 0.5 doğruluk sınıfında olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN IEC 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Yalıtım dielektrik dayanımı en az 1,5 kV (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs), yalıtım direnci en az 100 MΩ olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-4) standartlarına uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 1 adet DC gerilim girişi ve 1 adet DC akım girişi bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | DC gerilim girişi nominal 1000 V DC olacak, ölçüm aralığı en az 10-1500 V DC kapsayacaktır. Sürekli aşırı yük en az 1,5 x Un olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Akım girişi Hall efekt sensör üzerinden en az ±4 V (veya ±5 V) nominal giriş kabul edecek, ölçüm aralığı nominal değerin en az %0,8 - %120'si olacaktır. Sürekli aşırı yük en az 1,2 x In olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Hall efekt sensör için gereken ±12 V DC besleme cihaz tarafından sağlanacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Çift yönlü akım ölçümü yapılacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Gerilim doğruluğu en fazla ±%0,2 olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Akım ve güç (P) doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Besleme gerilimi en az 24-250 V AC/DC (±%10, 47-440 Hz) aralığını kapsayacak, tüketim 2 VA'yı geçmeyecektir. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler ve kayıt

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | DC gerilim, çift yönlü akım ve P çekilen/verilen ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Çift yönlü kWh ölçülecek; net ve toplam kWh hesaplanacaktır. |  |  |
| 3.3.3 | Akım ve P için mevcut talep ile zaman damgalı maksimum talep ölçülecek; bu ay / geçen ay için saklanacaktır. |  |  |
| 3.3.4 | Akım ve P için zaman damgalı Max./Min. kaydı tutulacaktır (bu ay / geçen ay). |  |  |
| 3.3.5 | kWh çekilen/verilen için aylık freeze kaydı tutulacak; en az 24 aylık kayıt haberleşmeyle okunabilecektir. |  |  |
| 3.3.6 | En az 32 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. Ayar değişikliği, güç açma/kapama, setpoint, DI ve DO olayları kaydedilecektir. |  |  |
| 3.3.7 | En az 6 adet programlanabilir setpoint bulunacak; gerilim, akım, güç ve P talebi için eşik, gecikme ve DO tetikleme ayarlanabilecektir. |  |  |
| 3.3.8 | Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye) olacaktır. |  |  |

## 3.4 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 1 adet RS-485 portu bulunacak, 1200-38400 bps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.4.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.4.3 | [İsteğe bağlı] 10Base-T/100Base-TX Ethernet portu (RJ45) ve Modbus TCP desteği bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecek, ayarlar şifre korumalı olacaktır. |  |  |
| 3.4.5 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.5 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 4 dijital giriş (potansiyelsiz kuru kontak, dahili 24 VDC beslemeli) bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.2 | En az 2 adet Form A mekanik röle çıkışı (5 A @ 250 VAC / 30 VDC) bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.3 | 1 adet katı hal darbe çıkışı bulunacak; darbe sabiti 1/10/100/400 imp/kWh seçilebilecek, darbe genişliği 80 ms ±20 ms olacaktır. |  |  |
| 3.5.4 | Enerji darbesi ve haberleşme aktivitesi için ön panel LED göstergeleri bulunacaktır. |  |  |

## 3.6 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Parlak, kolay okunur 7 segmentli LCD ekran bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | DIN 96 gövdeli olacak, ön yüz 96 x 96 mm, derinlik en fazla 92 mm, pano kesiti 92 x 92 mm olacaktır. Takımsız klips ile monte edilecektir. |  |  |
| 3.6.3 | Koruma sınıfı en az IP65 olacaktır. |  |  |
| 3.6.4 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile 70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile 85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.6.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'teki sipariş kılavuzuna (sürüm 20251015) göre standart model kodu PMC-D961MD-L252AAE'dir. Kod yapısı aşağıdadır.

| Temel fonksiyon (L) | DIN 96 panel montaj, 7 segmentli LCD, 1 DC gerilim + 1 DC akım girişi, çift yönlü kWh, talep, Max./Min., aylık freeze, setpoint, SOE |
| --- | --- |
| Akım girişi | 2: 1 x ±4 V/5 V DC (Hall efekt sensör) |
| Gerilim girişi | 5: 10-1500 V DC |
| Besleme | 2: 24-250 VAC/DC ±%10, 47-440 Hz |
| I/O | A: 4 DI + 2 DO + 1 darbe çıkışı |
| Haberleşme | A: 1 x RS-485; E: 1 x RS-485 + 1 x Ethernet (ek ücretli) |
| Dil | E: İngilizce |