TEKNİK ŞARTNAME

Çok Devreli (Multi-Circuit) DIN Raylı Güç Monitörü

Referans ürün: CET PMC-512-M

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-512-M datasheet (20 Eylül 2026) ve kullanım kılavuzu V1.0 (26 Mayıs 2026) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Harici CT'ler, kaçak akım CT'leri ve NTC sensörler cihazla birlikte gelmez; kanal sayısı, CT tipi ve opsiyonlar projeye göre seçilmelidir. Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek DIN raylı, çok devreli güç monitörlerinin ([12x1 faz / 4x3 faz] veya [24x1 faz / 8x3 faz] alt sayaç) asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, veri merkezi/telekom PDU'ları ve dağıtım panolarında çok devreli enerji ölçümü, alarm ve maliyet dağıtımı için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Harici CT'ler, kaçak akım CT'leri ve NTC sıcaklık sensörleri cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | Aktif enerji ölçümü IEC 62053-21 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-24 Class 1 olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Harmonik ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN IEC 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.6 | Yalıtım AC gerilim dayanımı en az 2 kV (1 dakika), yalıtım direnci en az 100 MΩ, darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs) olacaktır. |  |  |
| 3.1.7 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-4) standartlarına uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Besleme, ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | Cihaz 95-250 VAC/DC ±%10, 47-440 Hz aralığında beslenebilecek, tüketim en fazla 4 W olacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | Gerilim girişi 240 VLN / 415 VLL için uygun olacak, ölçüm aralığı en az 10 V - 1,2 Un kapsayacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Gerilim girişi tüketimi en fazla 0,02 VA/faz olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Akım girişleri nominal 40 mA çıkışlı harici CT'lerle çalışacak; en az 50/100/200/400/800/1600 A ayrık çekirdekli ve 100 A katı çekirdekli CT'leri destekleyecektir. |  |  |
| 3.2.5 | Akım ölçüm aralığı en az %5-%120 In, başlangıç akımı en fazla %0,08 In olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.8 | Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%1,0, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%1,0 olacaktır. |  |  |
| 3.2.9 | Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır. |  |  |
| 3.2.10 | [İsteğe bağlı] Sıcaklık doğruluğu en fazla ±1,0 °C, Ir doğruluğu en fazla ±%1 olacaktır. |  |  |

## 3.3 Alt sayaçlar ve ölçülen büyüklükler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | Yapılandırma gerektirmeden en az [12 x 1 faz / 4 x 3 faz] [veya 24 x 1 faz / 8 x 3 faz] alt sayaç desteklenecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Faz-nötr ve faz-faz gerilimi (faz başına ve ortalama), faz açısı, gerilim dengesizliği ve frekans ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | 1 faz alt sayaçlar için I, P, Q, S, PF, akım faz açısı ve kWh/kvarh çekilen/verilen/net/toplam ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.4 | 3 faz alt sayaçlar için faz başına ve ortalama I, hesaplanan In, faz başına ve toplam P/Q/S/PF, akım dengesizliği, faz başına akım açısı ve faz başına ve toplam kWh/kvarh çekilen/verilen/net/toplam ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.5 | 3 faz alt sayaçlar için T1-T6 tarifelerinde faz başına ve toplam kWh/kvarh çekilen/verilen ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.6 | Talep (I faz başına, P/Q/S faz başına ve toplam) ve zaman damgalı maksimum talepler (bu ay / geçen ay veya son reset / önceki reset) ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.7 | Gerilim THD, TOHD, TEHD ve 31. harmoniğe kadar bireysel harmonikler; akım THD, TOHD, TEHD, TDD, K-Faktörü ve Tepe Faktörü hesaplanacaktır. |  |  |

## 3.4 Çoklu tarife (TOU), kayıt ve alarm

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 2 bağımsız TOU takvimi; her birinde en az 12 mevsim, 12 günlük profil (14 periyot), 20 tatil/alternatif gün ve 6 tarife bulunacak, takvimler arasında elle veya programlanan zamanda geçiş yapılabilecektir. |  |  |
| 3.4.2 | En az 5 veri kaydedici (her biri 60 parametre) bulunacak; kayıt aralığı en az 1 dakika - 40 gün ayarlanabilecek, 15 dakika aralıkla en az 52 gün kayıt kapasitesi yapılandırılabilecektir. |  |  |
| 3.4.3 | En az 128 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | En az 62 günlük ve 31 aylık dondurma kaydı (kWh/kvarh çekilen/verilen) bulunacaktır. |  |  |
| 3.4.5 | Akım, gerilim, frekans, güç, dengesizlik, faz sırası ters, faz kaybı, Ir, DI ve sıcaklık alarmları bulunacak; eşik ve gecikme ayarlanabilecek; tüm alarmlar SOE kaydına yazılacaktır. |  |  |
| 3.4.6 | Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 6 ppm (günde 0,5 saniye) olacaktır. |  |  |

## 3.5 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 2 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, 1200-38.400 bps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.5.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.3 | [İsteğe bağlı] 10Base-T/100Base-TX Ethernet portu (RJ45) bulunacak; Modbus TCP, MQTT ve SNTP desteklenecektir. |  |  |
| 3.5.4 | Ayarlar ön panelden parola korumalı olarak yapılabilecektir. |  |  |
| 3.5.5 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.6 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | En az 1 adet dijital çıkış (DO) bulunacak; [en fazla 4 adet] Form A mekanik röle çıkışı, 5 A @ 250 VAC / 30 VDC olacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | [İsteğe bağlı] 12 dijital giriş (aktif kontak, 220 VAC/DC harici uyarma, 1000 Hz örnekleme, ayarlanabilir debounce, kanal başına ayarlanabilir ağırlıkla darbe sayma) bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.3 | [İsteğe bağlı] En az 4 kaçak akım (Ir) girişi bulunacak; aralık en az 20-2000 mA olacaktır. |  |  |
| 3.6.4 | [İsteğe bağlı] En az 4 NTC sıcaklık girişi bulunacak; aralık en az 0-140 °C olacaktır. |  |  |

## 3.7 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.7.1 | Dahili nokta matris LCD ekran bulunacaktır. |  |  |
| 3.7.2 | Çalışma, haberleşme ve faz gerilimi için durum LED'leri ve kendi kendine tanılama fonksiyonu bulunacaktır. |  |  |
| 3.7.3 | DIN ray montajlı olacak, boyutlar en fazla 95 x 71,5 x 108 mm olacaktır. |  |  |
| 3.7.4 | Koruma sınıfı en az IP40 olacaktır. |  |  |
| 3.7.5 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile +70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile +85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.7.6 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |
| 3.7.7 | Kirlilik derecesi 2 olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-512-M |
| --- | --- |
| Alt sayaç kapasitesi | 12 x 1 faz / 4 x 3 faz veya 24 x 1 faz / 8 x 3 faz |
| Opsiyonlar | 12 DI, 4 Ir girişi, 4 NTC girişi, 4 adede kadar röle, Ethernet portu |
| Aksesuarlar | Ayrık/katı çekirdekli CT'ler, CT adaptörleri, kaçak akım CT'leri, NTC sensörler (cihazla birlikte gelmez) |