TEKNİK ŞARTNAME
Panoya Monte Çok Fonksiyonlu Enerji Analizörü (DIN 96, Class 0.5S)
Referans ürün: CET PMC-S963-C
	Hazırlama notu (yayından önce silin)
	Bu şartname yalnızca CET PMC-S963-C datasheet (25 Mayıs 2026) ve kullanım kılavuzu V1.1 (25 Mayıs 2026) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Cihaz Class 0.5S doğruluklu, 64 örnek/periyot örnekleyen bir çok fonksiyonlu enerji analizörüdür; harmonikler 31. dereceye kadardır, dalga şekli ekranı ve freeze/veri kaydedici yoktur, IEC 61000-4-30 Class A/S analizörü değildir. Bu model yalnızca RS-485 haberleşmeye sahiptir; Ethernet gerekiyorsa PMC-S963-E şartnamesi kullanılmalıdır. Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olduğundan Ek-1'de kod yapısı verilmemiştir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir.

	İş / proje adı
	[Proje adı]

	İdare / alıcı
	[Kurum adı]

	Adet
	[Adet] adet

	Şartname tarihi
	[Tarih]


1. Amaç ve Kapsam
Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek panoya monte, DIN 96 gövdeli, IEC 62053-22 Class 0.5S doğruluklu çok fonksiyonlu enerji analizörlerinin asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.
Cihazlar, besleme ve fider noktalarında enerji, güç, talep ve temel güç kalitesi göstergelerinin ölçülmesi, basit çoklu tarifeli enerji kaydı, alt sayaç ölçümü ve enerji yönetim sistemlerine veri aktarımı için kullanılacaktır.
2. Genel Hükümler
1. Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.
1. Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.
1. Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.
1. Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.
1. Harici akım ve gerilim trafoları cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.
3. Teknik Gereksinimler
3.1 Standartlar ve sertifikalar
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.1.1
	Aktif enerji ölçümü IEC 62053-22 Class 0.5S olacaktır.
	
	

	3.1.2
	Reaktif enerji ölçümü IEC 62053-23 Class 2 olacaktır.
	
	

	3.1.3
	IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır.
	
	

	3.1.4
	Harmonik ölçümü IEC 61000-4-7 Class II ile uyumlu olacaktır.
	
	

	3.1.5
	CE işaretli olacaktır (LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN IEC 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır.
	
	

	3.1.6
	Yalıtım dayanımı en az 2 kV AC (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs), yalıtım direnci en az 100 MΩ olacaktır.
	
	

	3.1.7
	EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Endüstriyel ortam bağışıklık (EN IEC 61000-6-2) ve emisyon (EN IEC 61000-6-4) standartlarına uygun olacaktır.
	
	



3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.2.1
	3 gerilim girişi (V1, V2, V3, VN) ve 3 akım girişi bulunacaktır.
	
	

	3.2.2
	Gerilim girişi nominal 240 V faz-nötr / 415 V faz-faz olacak, ölçüm aralığı en az 30 V - 1,2 x Un kapsayacaktır. Aşırı yük sürekli en az 1,2 x Un, 1 saniye en az 2 x Un olacaktır.
	
	

	3.2.3
	Akım girişi 5 A/1 A otomatik ölçekleme destekleyecek, ölçüm aralığı nominal akımın en az %0,1 - %120'si olacaktır. Aşırı yük sürekli en az 1,2 x In, 1 saniye en az 10 x In olacaktır.
	
	

	3.2.4
	Gerilim girişi tüketimi en fazla 0,02 VA/faz, akım girişi tüketimi en fazla 0,25 VA/faz olacaktır.
	
	

	3.2.5
	Ölçüm kategorisi en az CAT III 300 V olacaktır.
	
	

	3.2.6
	Frekans aralığı en az 45-65 Hz olacaktır.
	
	

	3.2.7
	Gerçek RMS ölçüm yapacak, örnekleme en az 64 örnek/periyot olacaktır.
	
	

	3.2.8
	Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,2 olacaktır.
	
	

	3.2.9
	Aktif, reaktif ve görünür güç doğruluğu en fazla ±%0,5, güç faktörü doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır.
	
	

	3.2.10
	Frekans doğruluğu en fazla ±0,02 Hz olacaktır.
	
	

	3.2.11
	Akım başlangıç eşiği en fazla %0,1 In olacaktır.
	
	

	3.2.12
	Besleme gerilimi en az 95-250 V AC/DC (±%10, 47-440 Hz) aralığını kapsayacak, tüketim 2 W'ı geçmeyecektir.
	
	



3.3 Ölçülen büyüklükler
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.3.1
	Faz-nötr ve faz-faz gerilim (faz başına ve ortalama), faz başına ve ortalama akım, hesaplanan nötr akımı ölçülecektir.
	
	

	3.3.2
	Faz başına ve toplam P, Q, S ve PF; frekans ölçülecektir.
	
	

	3.3.3
	Toplam kWh, kvarh ve kVAh çekilen, verilen, net ve toplam; faz başına kWh/kvarh çekilen/verilen; kvarh Q1-Q4 enerjileri ölçülecektir.
	
	

	3.3.4
	Gerilim ve akım THD, TOHD, TEHD değerleri ve en az 31. harmoniğe kadar bireysel harmonikler ölçülecektir.
	
	

	3.3.5
	Akım TDD, TDD Odd/Even ve Tepe Faktörü hesaplanacaktır.
	
	

	3.3.6
	Gerilim ve akım dengesizliği, simetrili bileşenler ve faz açıları ölçülecektir.
	
	

	3.3.7
	P, Q, S ve 3 faz akımı için mevcut ve öngörülen talep ile zaman damgalı maksimum talep ölçülecek; bu ay / geçen ay (veya son reset / önceki reset) için saklanacaktır.
	
	

	3.3.8
	Cihaz çalışma süresi (running hours) sayılacaktır.
	
	



3.4 Çoklu tarife (TOU), kayıt ve alarm
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.4.1
	En az 1 adet TOU takvimi desteklenecek; en az 4 mevsim, 4 günlük profil (her biri 14 periyot, 15 dakikalık aralık) ve 4 tarife bulunacaktır.
	
	

	3.4.2
	Her tarife için kWh çekilen enerjisi tutulacak; tarife seçimi dijital girişle de yapılabilecektir.
	
	

	3.4.3
	12 aylık enerji kaydı tutulacaktır.
	
	

	3.4.4
	Gerilim, akım, güç, PF, frekans, dengesizlik ve THD için zaman damgalı Max./Min. kaydı tutulacaktır.
	
	

	3.4.5
	En az 32 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. Ayar değişikliği, setpoint, DI ve DO olayları kaydedilecektir.
	
	

	3.4.6
	En az 9 adet programlanabilir setpoint bulunacak; eşik, gecikme ve DO tetikleme ayarlanabilecektir.
	
	

	3.4.7
	Pil destekli gerçek zamanlı saat bulunacak, doğruluğu en fazla 25 ppm (günde 2 saniye) olacaktır.
	
	

	3.4.8
	Tanılama: gerilim/akım kaybı, güç yönü ve hatalı faz sırası tespit edilebilecektir.
	
	




3.5 Haberleşme
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.5.1
	En az 1 adet optik yalıtımlı RS-485 portu bulunacak, en az 38.400 bps hızı destekleyecektir.
	
	

	3.5.2
	Modbus RTU protokolü desteklenecektir.
	
	

	3.5.3
	Cihaz ayarları ön panelden ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecek, ayarlar şifre korumalı olacaktır.
	
	

	3.5.4
	Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır.
	
	



3.6 Giriş / çıkışlar
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.6.1
	En az 4 dijital giriş (potansiyelsiz kuru kontak, dahili 24 VDC beslemeli) bulunacaktır. Örnekleme en az 1000 Hz, programlanabilir debounce olacaktır.
	
	

	3.6.2
	Dijital girişler durum izleme, darbe sayma (ağırlık programlanabilir) ve tarife anahtarlama için kullanılabilecektir.
	
	

	3.6.3
	[İsteğe bağlı] 2 adet Form A mekanik röle çıkışı (5 A @ 250 VAC / 30 VDC, rezistif) bulunacaktır.
	
	

	3.6.4
	[İsteğe bağlı] 1 adet Form A katı hal röle darbe çıkışı (kWh/kvarh; darbe genişliği 80 ms ±20 ms; en fazla 50 VDC, 50 mA) bulunacaktır.
	
	

	3.6.5
	[İsteğe bağlı] 1 adet 0/4-20 mA analog çıkış bulunacak (programlanabilir sıfır ve tam skala, en fazla 500 Ω yük, doğruluk en fazla ±%1,0).
	
	



3.7 Ekran ve mekanik özellikler
	Madde
	Gereksinim (asgari)
	Teklif edilen değer
	Uygun / Uygun değil

	3.7.1
	Geniş görüş açılı, arkadan aydınlatmalı 7 segmentli LCD ekran bulunacak, üç fazlı ölçümleri aynı anda gösterebilecektir.
	
	

	3.7.2
	Enerji darbesi ve haberleşme aktivitesi için LED göstergeleri bulunacaktır.
	
	

	3.7.3
	DIN 96 gövdeli olacak, ön yüz 96 x 96 mm, derinlik en fazla 92 mm, pano kesiti 92 x 92 mm olacaktır. Takımsız klips ile monte edilecektir.
	
	

	3.7.4
	Koruma sınıfı en az IP65 olacaktır.
	
	

	3.7.5
	Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile 70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile 85 °C olacaktır.
	
	

	3.7.6
	Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır.
	
	

	3.7.7
	Yükseklik toleransı en az 3000 m olacaktır.
	
	



4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim
	Teslim süresi
	Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü

	Teslim yeri
	[Adres]

	Garanti
	En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir.

	Yedek parça ve destek
	Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır.

	Devreye alma
	[İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor]

	Eğitim
	[__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir.

	Dokümantasyon
	Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.]

	Fabrika testi
	Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır.

	Ambalaj
	Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir.


5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler
1. Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)
1. Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu
1. Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları
1. CE uygunluk beyanı
1. Üretici yetki veya distribütörlük belgesi
1. Benzer iş referans listesi
1. Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi
1. Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi
Ek-1: Sipariş Bilgisi
Datasheet'teki sipariş kodu tablosu görsel olarak yer aldığından kod yapısı bu şartnamede verilmemiştir. Teklif sahibi, teklif ettiği tam sipariş kodunu ve her seçeneğin anlamını teklifle birlikte sunacaktır.
	Model
	PMC-S963-C

	Standart donanım
	4 DI, RS-485 (Modbus RTU)

	Opsiyonlar
	2 DO; 1 katı hal darbe çıkışı; 1 x 0/4-20 mA analog çıkış
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