TEKNİK ŞARTNAME

Panoya Monte DIN 72 DC Çok Fonksiyonlu Enerji Analizörü (1000 V DC)

Referans ürün: CET PMC-D721MD

| Hazırlama notu (yayından önce silin) | Bu şartname yalnızca CET PMC-D721MD datasheet (25 Şubat 2022) ve kullanım kılavuzu V1.2 (25 Şubat 2022) esas alınarak hazırlanmıştır. Değerler "asgari" olarak yazılmıştır. [Köşeli parantez] içindeki alanlar idarenin/şirketin doldurması gereken bilgilerdir. Cihaz bir DC ölçüm cihazıdır; akım ölçümü şönt (mV) girişiyle yapılır. Datasheet'te talep, Max./Min. kaydı, setpoint, Ethernet ve sipariş kodu tablosu yoktur; bu fonksiyonlar şartnameye konmamıştır. Datasheet 2022 tarihlidir; tasarım/standart referansları (ör. LVD 2014/35/EU) güncel olmayabilir, teklifte güncel belge istenmelidir. Kamu ihalesinde kullanılacaksa marka/model adı ve rekabeti kısıtlayan ifadeler gözden geçirilmelidir. |
| --- | --- |
| İş / proje adı | [Proje adı] |
| İdare / alıcı | [Kurum adı] |
| Adet | [Adet] adet |
| Şartname tarihi | [Tarih] |

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu şartname, [yer/tesis] için temin edilecek panoya monte, DIN 72 gövdeli, 1000 V DC nominal gerilimli, şönt girişli DC çok fonksiyonlu enerji analizörlerinin asgari teknik özelliklerini, teslimat, garanti ve eğitim koşullarını tanımlar.

Cihazlar, DC inverter, DC pano, DC şarj istasyonu ve DC dağıtım hatlarında gerilim, akım, güç ve enerjinin ölçülmesi ve izlenmesi için kullanılacaktır.

# 2. Genel Hükümler

- Teklif edilen cihazlar yeni, kullanılmamış ve güncel üretim olacaktır.

- Bu şartnamedeki değerler asgari değerlerdir. Daha üstün özellikler kabul edilir.

- Teklif sahibi, Bölüm 3'teki tabloların "Teklif edilen değer" ve "Uygun / Uygun değil" sütunlarını eksiksiz dolduracaktır. Her madde için dayanak doküman ve sayfa numarası belirtilecektir.

- Cihaz üzerinde standart olmayan veya ek ücret gerektiren özellikler ile belirli bir firmware sürümüne bağlı özellikler teklifte açıkça belirtilecektir.

- Şönt cihazla birlikte gelmez; gerekiyorsa ayrıca belirtilecek ve fiyatlandırılacaktır.

# 3. Teknik Gereksinimler

## 3.1 Standartlar ve sertifikalar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1 | IEC 61557-12 (PMD) ile uyumlu olacaktır. |  |  |
| 3.1.2 | kWh ölçümü en az Class 0.5 doğruluk sınıfında olacaktır. |  |  |
| 3.1.3 | CE işaretli olacaktır (LVD, EMC). Güvenlik testleri EN 61010-1 ve EN 61010-2-030'a göre yapılmış olacaktır. |  |  |
| 3.1.4 | Yalıtım dielektrik dayanımı en az 4 kV (1 dakika), darbe gerilimi en az 6 kV (1,2/50 µs) olacaktır. |  |  |
| 3.1.5 | EMC bağışıklık testleri en az EN 61000-4-2, -3, -4, -5, -6, -8, -11 ve -12'ye göre yapılmış olacaktır. Emisyon EN 61000-6-4'e uygun olacaktır. |  |  |

## 3.2 Ölçüm girişleri ve doğruluk

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.2.1 | 1 adet DC gerilim girişi ve 1 adet şönt (mV) akım girişi bulunacaktır. |  |  |
| 3.2.2 | DC gerilim girişi nominal 1000 V DC olacak, ölçüm aralığı en az nominal değerin %1 - %120'sini kapsayacaktır. Başlangıç gerilimi en fazla 10 V DC olacaktır. Aşırı yük sürekli en az 1,2 x Un, 1 saniye en az 2 x Un olacaktır. |  |  |
| 3.2.3 | Akım girişi nominal 100 mV DC olacak, 50, 60, 75 ve 100 mV şöntler için yapılandırılabilecektir. Ölçüm aralığı nominal değerin en az %1 - %120'si, desteklenen şönt akımı en az 10.000 A olacaktır. |  |  |
| 3.2.4 | Akım aşırı yükü sürekli en az 1,2 x In, 10 saniye en az 10 x In, 1 saniye en az 20 x In olacaktır. |  |  |
| 3.2.5 | Gerilim ve akım doğruluğu en fazla ±%0,2 olacaktır. |  |  |
| 3.2.6 | kW doğruluğu en fazla ±%0,5 olacaktır. |  |  |
| 3.2.7 | Besleme gerilimi en az 95-250 V AC/DC (±%10, 47-440 Hz) aralığını kapsayacak, tüketim 2 W'ı geçmeyecektir. |  |  |

## 3.3 Ölçülen büyüklükler ve kayıt

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1 | DC gerilim, akım ve kW ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.2 | Çift yönlü kWh ölçülecektir. |  |  |
| 3.3.3 | En az 32 olay kapasiteli, ±1 ms çözünürlüklü SOE kaydı bulunacaktır. Ayar ve DI durum değişiklikleri kaydedilecektir. |  |  |

## 3.4 Haberleşme

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.4.1 | En az 1 adet RS-485 portu bulunacak, 1200-19.200 bps hız seçeneklerini destekleyecektir. |  |  |
| 3.4.2 | Modbus RTU protokolü desteklenecektir. |  |  |
| 3.4.3 | Cihaz ayarları ön panelden (4 tuş) ve üreticinin ücretsiz yapılandırma yazılımıyla yapılabilecek, ayarlar şifre korumalı olacaktır. |  |  |
| 3.4.4 | Modbus kayıt haritası üretici tarafından sağlanacaktır. |  |  |

## 3.5 Giriş / çıkışlar

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.5.1 | En az 2 dijital giriş (potansiyelsiz kuru kontak, dahili 24 VDC beslemeli) bulunacaktır. |  |  |
| 3.5.2 | 2 adet katı hal darbe çıkışı (kWh çekilen ve kWh verilen) bulunacak; darbe sabiti 25/100/400/1000/3200 imp/kWh seçilebilecek, darbe genişliği 80 ms ±20 ms olacaktır. |  |  |
| 3.5.3 | Enerji darbesi ve haberleşme aktivitesi için ön panel LED göstergeleri bulunacaktır. |  |  |

## 3.6 Ekran ve mekanik özellikler

| Madde | Gereksinim (asgari) | Teklif edilen değer | Uygun / Uygun değil |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.6.1 | Geniş görüş açılı, parlak arkadan aydınlatmalı LCD ekran bulunacaktır. |  |  |
| 3.6.2 | DIN 72 gövdeli olacak, ön yüz 72 x 72 mm, derinlik en fazla 71,8 mm, pano kesiti 68 x 68 mm olacaktır. Takımsız klips ile monte edilecektir. |  |  |
| 3.6.3 | Koruma sınıfı en az IP52 olacaktır. |  |  |
| 3.6.4 | Çalışma sıcaklığı en az -25 °C ile 70 °C, saklama sıcaklığı en az -40 °C ile 85 °C olacaktır. |  |  |
| 3.6.5 | Nem toleransı en az %5-%95 (yoğuşmasız) olacaktır. |  |  |

# 4. Teslimat, Garanti, Test ve Eğitim

| Teslim süresi | Sipariş tarihinden itibaren [__] takvim günü |
| --- | --- |
| Teslim yeri | [Adres] |
| Garanti | En az [__] yıl. Garanti süresince arızalı cihaz ücretsiz onarılacak veya değiştirilecektir. |
| Yedek parça ve destek | Cihaz üretimden kalktıktan sonra [__] yıl yedek parça ve teknik destek sağlanacaktır. |
| Devreye alma | [İdare belirler: Devreye alma ve ayar hizmeti isteniyor / istenmiyor] |
| Eğitim | [__] kişilik, [__] gün kullanım ve yapılandırma eğitimi verilecektir. |
| Dokümantasyon | Kullanım kılavuzu, datasheet ve haberleşme (Modbus) kayıt haritası teslim edilecektir. [Türkçe doküman istenir / istenmez.] |
| Fabrika testi | Her cihaz için seri numaralı test/kalibrasyon belgesi sunulacaktır. |
| Ambalaj | Cihazlar, nakliye sırasında zarar görmeyecek şekilde orijinal ambalajında teslim edilecektir. |

# 5. Teklifle Birlikte Sunulacak Belgeler

- Doldurulmuş teknik uygunluk tabloları (Bölüm 3)

- Teklif edilen cihazın datasheet ve kullanım kılavuzu

- Madde 3.1'de istenen standart uygunluk belgeleri / test raporları

- CE uygunluk beyanı

- Üretici yetki veya distribütörlük belgesi

- Benzer iş referans listesi

- Teklif edilen firmware sürümü ve sürüme bağlı özelliklerin listesi

- Aksesuarlar varsa ayrı fiyat ve teknik özellik listesi

# Ek-1: Sipariş Bilgisi

Datasheet'te sipariş kodu tablosu bulunmamaktadır. Teklif sahibi, teklif ettiği tam model ve sipariş kodunu teklifle birlikte sunacaktır.

| Model | PMC-D721MD |
| --- | --- |
| Standart donanım | 1 DC gerilim girişi, şönt akım girişi, 2 DI, 2 katı hal darbe çıkışı, RS-485 (Modbus RTU) |